I. ĐẠI CƯƠNG

Trong hệ thống nước có thể có bồn đựng nước mềm R.O hoặc không tùy thuộc vào các đơn vị lọc máu. Nếu dùng hệ thống nước R.O: Indirect feed thì có bồn đựng nước R.O, còn dùng hệ thống Direct feed không có bồn đựng nước R.O.

Bồn đựng nước mềm, R.O phải rửa định kỳ 3 tháng/lần để tránh cặn bẩn hoặc phát triển vi sinh vật…

II. CHỈ ĐỊNH

Rửa thường quy 3 tháng/lần hoặc rửa không định kỳ nếu phát hiện nước R.O có bất thường (VD: vi khuẩn > 50 CFU/ml hoặc Endotoxin > 0,125 EU/ml)

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chỉ định

IV. CHUẨN BỊ

4.1. Người thực hiện quy trình :

Kỹ thuật viên chuyên trách nước

4.2. Phương tiện

- Bơm nước cao áp

- Hóa chất (Javen 0,2 % )

- Nên kết hợp rửa màng R.O với bồn đựng nước R.O

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

| Trách nhiệm | Lưu đồ | Yêu cầu kỹ thuật | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| Cán bộ tổ kỹ thuật/Bộ phận TNT |  | Lấy sẵn ¼ bồn RO sau đó tắt máy sản xuất nước, khóa van đường cấp nước R.O và tháo rời liên kết với bồn R.O | 1 giờ |
| Cán bộ tổ kỹ thuật/Bộ phận TNT |  | Dùng (Javen 0,2 % ) (ví dụ : 1 lít nước Javen 10 % + 40 lít nước R.O) làm đầy ¼ bồn, dùng bơm cao áp xịt rửa kỹ bồn và ngâm trong 1 giờ, sau đó xịt và rửa sạch bồn bằng nước R.O. | 1 giờ |
| Cán bộ tổ kỹ thuật/Bộ phận TNT |  | Xả hết nước R.O trong bồn và xịt rửa kỹ bồn, xả rửa nhiều lần (2 – 3 lần) | 30 phút |
| Cán bộ tổ kỹ thuật/Bộ phận TNT |  | Cho nước R.O vào ¼ bình, kiểm tra tồn dư Javen. Nếu hết hóa chất tồn dư, xả hết, trước khi kiểm tra hóa chất tồn dư lần cuối. | 1 giờ |
| Cán bộ tổ kỹ thuật/Bộ phận TNT |  | Đấu lại đường nước R.O vào bồn và cho hệ thống R.O hoạt động bình thường. | 10 phút |
| Cán bộ tổ kỹ thuật |  | Ghi chép lại vào sổ lý lịch máy Cán bộ tổ kỹ thuật và Bộ phận TNT cùng ký xác nhận kiểm tra vào sổ lý lịch máy Thông báo kết quả ngay sau khi ký xác nhận kiểm tra cho Trưởng Bộ phận TNT và Trưởng phòng VT-TBYT bằng điện thoại. Trưởng bộ phận TNT có trách nhiệm báo cáo lại Trưởng khoa HSTC về kết quả thực hiện kỹ thuật |  |

Chú ý:

- Tốt nhất nên sử dụng hệ Direct Feed, không có bình chứa R.O.

- Nếu có bình chứa, phải dùng loại chuyên dụng.

- Dùng loại hóa chất nào sẽ có Test thử hóa chất đó còn tồn dư hay không, do hãng hóa chất cung cấp.

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO

6.1. Carlo Boccato, David Evans et al (2015), “Water and Dialysis Fluids a Quality Management Guide” – Good dialysis practice serics : jorg vienken vol 8, Pabst Science Plublishers.

6.2. Prakash R. Keshaviah (1989), “Pretreatment and preparation of city water for hemodialysis”, Replacement of renal function by dialysis. Third edition-Kluwer academic publishers, pp 189 – 198

6.3. Richard A. Ward phD (2008) “Water Treatment Equipment for In-Center hemodialysis: Including Verification of Water quality and disinfection ”Handbook of Dialysis therapy,4 th Edition, Saunders Llsevie, pp 143 – 156

6.4. Richard A.Ward, Todd S.Ing (2015), “Dialysis water and Dialysate”, Handbook of Dialysis,Fifth Edition,Wolters kluwe, pp 89 - 98

6.5. Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13 tháng 4 năm 2018, về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo của Bộ trưởng Bộ Y tế.

# Text boxes

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI

QUY TRÌNH KỸ THUẬT RỬA BỒN ĐỰNG NƯỚC MỀM, NƯỚC R.O TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO

QTKT.04.VT – TBYT

|  | Người viết | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | KTV. Vũ Văn Đại | KS. Hà Quang Tân | Ths. Phạm An Hùng |
| Ký |  |  |  |

|  | QUY TRÌNH KỸ THUẬT RỬA BỒN ĐỰNG NƯỚC MỀM, NƯỚC R.O TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO | Mã số: QTKT.04.VT – TBYT Ngày ban hành: 01/04/ 2019 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 |
| --- | --- | --- |

Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện. Mỗi khoa, phòng được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các khoa, phòng khi có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với Tổ QLCL để có bản đóng dấu kiểm soát. Cán bộ viên chức, người lao động được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần.

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu  vào ô bên cạnh)

|  | Ban Giám đốc |  | K.Dinh dưỡng |  | K.Tai mũi họng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P.Tổ chức cán bộ |  | K. Hoá sinh - Vi sinh |  | K.Răng hàm mặt |
|  | P.Kế hoạch tổng hợp |  | K.Huyết học truyền máu |  | K.Da liễu |
|  | P.Tài chính kế toán |  | K.Chẩn đoán hình ảnh |  | K.Nội tổng hợp |
|  | P.Hành chính quản trị |  | K.Thăm dò chức năng |  | K.Nội tim mạch – Lão khoa |
|  | P.Đào tạo và Chỉ đạo tuyến |  | K.Kiểm soát nhiễm khuẩn |  | K.Nội hô hấp – Nội tiết – Nội C |
|  | P.Điều dưỡng |  | K.Giải phẫu bệnh |  | K.Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng |
|  | P.Vật tư - Thiết bị y tế |  | K.Ngoại tổng hợp |  | K.Ung bướu |
|  | K.Dược |  | K.Ngoại chấn thương |  | K.Tâm thần |
|  | K.Khám bệnh |  | K.Ngoại tiết niệu |  | K.Thần kinh |
|  | K.Cấp cứu |  | K.Sản |  | K.Truyền nhiễm |
|  | K.Gây mê hồi sức |  | K.Nhi |  | K.Lao |
|  | K. Hồi sức tích cực – Chống độc - Thận nhân tạo |  | K.Mắt |  | Tổ QLCL |

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

| Trang | Hạng mục sửa đổi | Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi |
| --- | --- | --- |

Bước 1: Khóa van và tháo rời

Bước 2: Ngâm khử trùng bằng hóa chất

Bước 3: Làm sạch bề mặt bồn nước R.O

Bước 4

Bước 5

Lưu hồ sơ