*-90

I. MỤC ĐÍCH

Để đảm bảo nước dùng cho lọc máu chạy thận nhân tạo là nước tinh khiết, đảm bảo tiêu chuẩn ngành y tế đã đề ra. Đảm bảo theo chỉ tiêu ANSI/AAMI 13959 về nước lọc cho máy chạy thận nhân tạo.

II. PHƯƠNG PHÁP

Dùng hóa chất Javel 7%-10 % ( 20 lít ) cho vào téc chứa 800 lít nước R.O cho chạy bơm nước R.O tuần hoàn để vệ sinh đường ống.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Tuyệt đối không được thực hiện kỹ thuật này khi đang điều trị lọc máu cho Người bệnh (làm vào ngày nghỉ (chủ nhật), khi Người bệnh không lọc máu).

IV. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

4.1. Từ viết tắt:

- Thận nhân tạo: TNT

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

###### 5.1    Sơ đồ quy trình rửa, tẩy trùng hệ thống phân phối nước R.O TNT:

| Trách nhiệm | Lưu đồ | Yêu cầu kỹ thuật | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| Cán bộ tổ kỹ thuật |  | Bật máy nước sản xuất R.O | 15 phút |
| Cán bộ tổ kỹ thuật/ Bộ phận TNT |  | Cho 20 lít javen 10% vào 800 lít nước R.O | 15 phút |
| Cán bộ tổ kỹ thuật/ Bộ phận TNT |  | Bật máy bơm tuần hoàn trong vòng 30 phút và bật tất cả các máy chạy thận cho rửa (chế độ nước nóng + axit nóng) hay (rinse 3) tùy thuộc chủng loại máy chỉ cho chạy hút nước 2 đến 3 phút rồi tắt tất cả các máy chạy thận và ngâm 2 giờ hệ thống đường ống. Đồng thời khóa van cấp nước R.O từ téc cho máy bơm nước R.O cấp vào phòng chạy máy chạy thận | 30 phút |
| Cán bộ tổ kỹ thuật/ Bộ phận TNT |  | Bật máy sản xuất nước R.O cho đầy 02 téc chứa 2.000 lít để làm loãng hóa chất sát khuẩn và ngâm khử khuẩn téc nước R.O | 2 giờ |
| Cán bộ tổ kỹ thuật/ Bộ phận TNT |  | Chạy tuần hoàn và bỏ đường hồi nước R.O về téc chứa ra môi trường cho đến khi hết 02 téc 2.000 lít nước R.O trong Téc chứa. Đồng thời bật tất cả máy chạy thận nhân tạo cho chạy rửa (chế độ nước nóng+ axit nóng) hay (rinse 3) tùy thuộc chủng loại máy. | 2 giờ |
| Cán bộ tổ kỹ thuật/ Bộ phận TNT |  | Bật máy sản xuất nước R.O và tiến hành xịt rửa vệ sinh xung quanh thành téc nước R.O. Thực hiện lại Bước 5 thêm 3 lần nữa thì kết thúc quá trình vệ sinh đường trục R.O và rửa máy chạy thận nhân tạo. | 6 giờ |
| Cán bộ tổ kỹ thuật/ Bộ phận TNT |  | Bật máy cho hệ thống sản xuất nước R.O hoạt động lại bình thường và bật máy chạy thận nhân tạo cho chạy rửa (chế độ nước nóng+ axit nóng) hay (rinse 3). Kết thúc công việc. | 2 giờ |
| Cán bộ tổ kỹ thuật/ Bộ phận TNT |  | Tiến hành thử test nhanh bằng que Chlorine 300 và Peracetic Acid 500, lấy mẫu nước đi làm xét nghiệm. Kết quả đạt thì quá trình vệ sinh đường ống hoàn thành. Kết quả chưa đạt Phòng Vật tư – TBYT chưa cho vận hành máy thận thực hiện lại Bước 5. | 10 ngày |
| Cán bộ tổ kỹ thuật |  | Kết quả lưu tại Khoa TNT và Phòng Vật tư – TBYT. Ghi chép sổ sách đầy đủ, bàn giao kết quả cho trưởng khoa và thông báo nhân viên phụ trách ca 1 ngày hôm sau. |  |

5.2. Các rủi ro chính:

| STT | Rủi ro chính có thể xảy ra | Tần xuất xuất hiện (*) | Mức độ ảnh hưởng (**) | Biện pháp đối phó |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Thường xuyên | Thỉnh thoảng | Hiếm khi | Lớn | Vừa | Nhỏ |  |
|  | Tồn dư hóa chất sau khi tẩy rửa |  |  | X | X |  |  | Mua test tồn dư hóa chất kiểm tra trước khi đưa vào sử dụng |

VI. THEO DÕI VÀ XỬ TRÍ
        - Kiểm tra Javen tồn dư: Chloramines cho phép < 0,1 ppm (< 0,1 mg/L). Nếu lớn hơn mức cho phép, rửa lại bằng nước R.O cho đến khi đạt.
        - Báo cáo Lãnh đạo khoa trước và sau khi thực hiện quy trình. Ghi ý kiến vào sổ theo dõi và có xác nhận của Lãnh đạo khoa.
        - Quy trình này được thực hiện 3 tháng/lần
Lưu ý:
        - Khi rửa đảm bảo hoá chất (Javen) tiếp xúc được hết với lòng ống cấp nước R.O, khi xả hoá chất phải được xả hết không còn tồn dư ở bất cứ đoạn nào trong đường ống cấp R.O.
        - Thời gian giữa các lần rửa có thể dài ngắn tuỳ từng đơn vị. Nếu ống bằng Inox có thể rửa bằng nước nóng hàng ngày.
        - Tốc độ dòng chảy khi rửa theo khuyến cáo tối thiểu 3 feet/s.
        - Có thể thay thế Javen bằng Peracetic Acid 3.5-4%
        - Khi pha hoá chất để đạt nồng độ đúng cần tính cả lượng nước tồn dư trong hệ thống đường ống

Phụ lục:
                C (nồng độ % hóa chất gốc)
                                  ─ 1 = Số lít nước cần thêm vào 1 lít hoá chất gốc
                C (nồng độ % hóa chất cần pha)
Ví dụ: Nồng độ Javen gốc 7%
Số lít nước cần pha với 1lít hoá chất gốc là
                 7
                                   ─ 1 = 34 lít
               0,2
Để có dung dịch Javen 0,2% cần pha 34 lít nước R.O với 1 lít Javen 7%.
VII. TÀI LIỆU THAM KHẢO
         7.1. Nguyễn Nguyên Khôi (2013),“Hệ thống xử lý nước”, Kỹ thuật thận nhân tạo nâng cao, Nhà xuất bản Y học, trang 48-59.
         7.2. A. Grassmann, I. Uhlenbusch, et al (2000),“Management of dialysis fluid chemical and microbial quality”, Composition and management of Hemodialysis fluids, Pabst Science Publishers, pp 181-197.
         7.3. Hoenich N.A, Lexia R. (2008), “Water of dialysis: Techology and clinical implications Hemodialysis from Basic Research to clinical Trials”, Karger, pp 1-11.

7.4. Cappelli G., Racordi M., et al (2007),“Quality of Water, Dialysate and Infusate”, Hemodialysis Filtration, Karger, pp 79-86.

7.5. Quyết định số 2482/QĐ-BYT ngày 13 tháng 4 năm 2018, về việc ban hành tài liệu Hướng dẫn quy trình kỹ thuật Thận nhân tạo của Bộ trưởng Bộ Y tế.

# Text boxes

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI

QUY TRÌNH KỸ THUẬT

KHỬ KHUẨN VÀ LÀM SẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO

QTKT.06.VT – TBYT

|  | Người viết | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | KTV. Vũ Văn Đại | KS. Hà Quang Tân | Ths. Phạm An Hùng |
| Ký |  |  |  |

|  | QUY TRÌNH KỸ THUẬT KHỬ KHUẨN VÀ LÀM SẠCH HỆ THỐNG CẤP NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO | Mã số: QTKT.06.VT – TBYT Ngày ban hành: 01/04/ 2019 Lần ban hành: 01 Lần sửa đổi: 00 |
| --- | --- | --- |

Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện. Mỗi khoa, phòng được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các khoa, phòng khi có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với Tổ QLCL để có bản đóng dấu kiểm soát. Cán bộ viên chức, người lao động được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần.

# NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu ( vào ô bên cạnh)

| ( | Ban Giám đốc | ( | K.Dinh dưỡng | ( | K.Tai mũi họng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ( | P.Tổ chức cán bộ | ( | K. Hoá sinh - Vi sinh | ( | K.Răng hàm mặt |
| ( | P.Kế hoạch tổng hợp | ( | K.Huyết học truyền máu | ( | K.Da liễu |
| ( | P.Tài chính kế toán | ( | K.Chẩn đoán hình ảnh | ( | K.Nội tổng hợp |
| ( | P.Hành chính quản trị | ( | K.Thăm dò chức năng | ( | K.Nội tim mạch – Lão khoa |
| ( | P.Đào tạo và Chỉ đạo tuyến | ( | K.Kiểm soát nhiễm khuẩn | ( | K.Nội hô hấp – Nội tiết – Nội C |
| ( | P.Điều dưỡng | ( | K.Giải phẫu bệnh | ( | K.Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng |
| ( | P.Vật tư - Thiết bị y tế | ( | K.Ngoại tổng hợp | ( | K.Ung bướu |
| ( | K.Dược | ( | K.Ngoại chấn thương | ( | K.Tâm thần |
| ( | K.Khám bệnh | ( | K.Ngoại tiết niệu | ( | K.Thần kinh |
| ( | K.Cấp cứu | ( | K.Sản | ( | K.Truyền nhiễm |
| ( | K.Gây mê hồi sức | ( | K.Nhi | ( | K.Lao |
| ( | K. Hồi sức tích cực – Chống độc - Thận nhân tạo | ( | K.Mắt | ( | Tổ QLCL |

# THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

| Trang | Hạng mục sửa đổi | Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi |
| --- | --- | --- |

Bật máy R.O

Sử dụng Javen 10%

Bật bơm nước R.O

Ngâm hệ thống

Bật máy sản xuất nước R.O

Bật bơm nước R.O

Bật máy sản xuất nước R.O

Bật máy sản xuất nước R.O

Kết thúc công việc

Nghiệm thu, bàn giao lưu hồ sơ