I. ĐẠI CƯƠNG

- Có 2 nguồn nước cung cấp cho sinh hoạt.

- Nước bề mặt chứa nhiều sinh vật, vi khuẩn, chất thải công nghiệp, phân hóa học, nước thải sinh hoạt, nước ngầm ít chất hữu cơ hơn nhưng có nhiều chât vô cơ như sắt, canxi, magie, sulfate…..

- Vì vậy trước khi nước vào màng R.O (Rever Osmosis) phải qua bộ lọc tiền xử lý để làm mềm và sạch nước, đảm bảo tuổi thọ của màng R.O và nước R.O đạt chất lượng cao.

Cụm đầu van tự động tiền lọc máy lọc nước R.O Senvi 3000AT

II. CHỈ ĐỊNH

Cột lọc đa tầng được rửa sạch ngược (Back wash) hàng ngày.

Thay mới các lớp lọc sau 18 – 24 tháng sử dụng.

III. CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không thực hiện rửa khi phát hiện bất thường của cột lọc (hỏng van, cột lọc có vết nứt không an toàn)

IV. CHUẨN BỊ

- Người thực hiện quy trình:

Kỹ thuật viên chuyên trách, được phân công chuyên về phụ trách nước

2.  Phương tiện

- Nguồn điện, nước ổn định

- Các máy bơm nước cho cột lọc hoạt động tốt

- Sổ nhật ký ghi chép về: bảo dưỡng, làm sạch, thay mới cột lọc …

V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

| Trách nhiệm | Lưu đồ | Yêu cầu kỹ thuật | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- |
| Cán bộ kỹ thuật khoa TNT |  | Ngày rửa ngược, lần rửa gần nhất có gì đặc biệt không? | 05 phút |
| Cán bộ kỹ thuật khoa TNT |  | - Hệ thống van, đường ống nước xem có bị rò rỉ, vỡ (nếu là đầu Autoval thì kiểm tra Adapter, nguồn điện cắm vào) - Kiểm tra đường cấp, đường thoát của các cột. | 05 phút |
| Cán bộ kỹ thuật khoa TNT |  | Kiểm tra công tắc nguồn xem đã chuyển sang vị trí On chưa? Chạm vào màn hình chính đăng nhập: User1: vanhanh; pass:senvi123 Có 02 lựa chọn: Một là chế độ tự động hoặc hai là chế độ bằng tay. Đối với chế độ tự động: Cài đặt trên màn hình. + Chọn bơm nguồn: Tuần hoàn 02 bơm; 30 phút + Chọn BTH M.Thận T2: Tuần hoàn 02 bơm; 30 phút + Chọn BTH M.Thận T3: None; 0.0 phút + Chọn bơm RO: Tuần hoàn 02 bơm; 30 phút. + Thời gian xả RO: 10 giây Đối với chế độ bằng tay: Cài đặt trên màn hình. Vận hành rửa hệ thống nào thì chọn bơm nguồn hệ thống đó và mở van lọc thô trong suốt quá trình. | 05 phút |
| Cán bộ kỹ thuật khoa TNT |  | - Kiểm tra và kết nối nguồn điện 220VAC cho van tự động. - Kiểm tra cài đặt chế độ tự động trên Autoval: - Thời gian rửa: + Cài đặt sẵn rửa ngược 2-10 phút + Cài đặt sẵn rửa xuôi 3-10 phút. Chạy khẩn cấp trên Autoval: Trong trường hợp chất lượng nước không đạt yêu cầu phải chạy rửa ngay thì Ấn giữ biểu tượng trong 5S van sẽ chạy theo chu trình thời gian đã cài đặt sẵn ở chế độ tự động Nếu nước thải còn bẩn thì phải rửa tiếp. | 20 phút |
| Cán bộ kỹ thuật khoa TNT |  | Sau khi kết thúc quá trình rửa van sẽ tự động chuyển về trạng thái lọc nước RO có biểu tượng hình đồng hồ cát |  |
| Cán bộ kỹ thuật khoa TNT |  | Ghi chép lại vào sổ lý lịch máy |  |

VI. THEO DÕI

Sau khi rửa xong bật cho hệ thống làm việc bình thường, kiểm tra xem có vấn đề gì bất thường báo khoa xử lý tiếp.

Chú ý :

- Thời gian rửa ngược kéo dài hơn nếu cột đa tầng bẩn hoặc quá ngày rửa

- Nếu mất điện phải chờ có điện rửa lại.

- Chạy rửa tất cả các ngày trong tuần.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1, Carlo Boccato, David Evans et al (2015), “Water and Dialysis Fluids a Quality Management Guide” – Good dialysis practice serics : jorg vienken vol 8, Pabst Science Plublishers.

2, Prakash R. Keshaviah (1989), “Pretreatment and preparation of city water for hemodialysis”, Replacement of renal function by dialysis. Third edition-Kluwer academic publishers, pp 189 – 198

3, Richard A. Ward phD (2008) “Water Treatment Equipment for In-Center hemodialysis : Including Verification of Water quality and disinfection ”Handbook of Dialysis therapy,4 th Edition, Saunders Llsevie, pp 143 – 156

4,Richard A.Ward, Todd S.Ing (2015), “Dialysis water and Dialysate”, Handbook of Dialysis,Fifth Edition,Wolters kluwe, pp 89 - 98

# Text boxes

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH LÀO CAI

QUY TRÌNH KỸ THUẬT LÀM SẠCH

CỘT LỌC ĐA TẦNG (MULTIMEDIA DEPTH FILTER)

TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO

QTKT.01.VT – TBYT

|  | Người viết | Người kiểm tra | Người phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- |
| Họ và tên | KTV. Vũ Văn Đại | KS. Nguyễn Danh Tâm | Ths. Phạm Văn Thinh |
| Ký |  |  |  |

|  | QUY TRÌNH KỸ THUẬT LÀM SẠCH CỘT LỌC ĐA TẦNG ( MULTIMEDIA DEPTH FILTER) TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC R.O CHO THẬN NHÂN TẠO | Mã số: QTKT.01.VT.TBYT Ngày ban hành: 29/6/2022 Lần ban hành: 02 Lần sửa đổi: 02 |
| --- | --- | --- |

Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy định này. Nội dung trong quy định này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện. Mỗi khoa, phòng được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các khoa, phòng khi có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với Tổ QLCL để có bản đóng dấu kiểm soát. Cán bộ viên chức, người lao động được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần.

NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu  vào ô bên cạnh)

|  | Ban Giám đốc |  | K.Dinh dưỡng |  | K.Tai mũi họng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P.Tổ chức cán bộ |  | K. Hoá sinh - Vi sinh |  | K.Răng hàm mặt |
|  | P.Kế hoạch tổng hợp |  | K.Huyết học truyền máu |  | K.Da liễu |
|  | P.Tài chính kế toán |  | K.Chẩn đoán hình ảnh |  | K.Nội tổng hợp |
|  | P.Hành chính quản trị |  | K.Thăm dò chức năng |  | Trung tâm tim mạch |
|  | P.Đào tạo và Chỉ đạo tuyến |  | K.Kiểm soát nhiễm khuẩn |  | K.Nội hô hấp – Nội tiết – Nội C |
|  | P.Điều dưỡng |  | K.Giải phẫu bệnh |  | K.Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng |
|  | P.Vật tư - Thiết bị y tế |  | K.Ngoại tổng hợp |  | Trung tâm Ung bướu và Y học hạt nhân |
|  | K.Dược |  | K.Ngoại chấn thương |  | K.Tâm thần |
|  | K.Khám bệnh |  | K.Ngoại tiết niệu |  | K.Thần kinh |
|  | K.Cấp cứu |  | K.Sản |  | K.Truyền nhiễm |
|  | K.Gây mê hồi sức |  | K.Nhi |  | K.Lao |
|  | K. Hồi sức tích cực – Chống độc |  | K.Mắt |  | Khoa thận nhân tạo |

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó)

| Trang | Hạng mục sửa đổi | Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi |
| --- | --- | --- |

Bước 1 : Kiểm tra nhật ký

Bước 2 : Kiểm tra cột đa tầng

Bước 3 : Kiểm tra tủ điều khiển

Bước 3 :Thực hiện kỹ thuật

Kết thúc quá trình rửa

Lưu hồ sơ